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武汉理工大学校园楼宇网络建设标准
（2026年6月）
第一章 网络系统专业技术标准
校园网络系统的设计、施工与验收应符合以下国家标准、行业标准、国际标准：
· GB 50311-2016 《综合布线系统工程设计规范》
· GB/T 50312-2016 《综合布线系统工程验收规范》
· GB 50373-2019 《通信管道与通道工程设计标准》
· GB/T 50374-2018 《通信管道工程施工及验收标准》
· GB/T 18233.1-2022 《信息技术 用户建筑群通用布缆 第1部分：通用要求》
· YD/T 1258.8-2024 《室内光缆 第8部分：光电混合缆》
· YD/T 1997.4-2022 《通信用引入光缆 第4部分：光电混合缆》
· ANSI/TIA-568.0-E 通用布线系统标准
· ANSI/TIA-568.1-E 商业建筑布线标准
· ANSI/TIA-568.2-E 平衡双绞线布线组件标准
· ANSI/TIA-568.3-E 光纤布线组件标准 
· ANSI/TIA-569-E 通信管道和空间标准 


第二章 机房技术标准
1. 机房设置： 每栋楼宇须至少设置一个独立专用的网络设备机房，用于部署光缆引入、布线汇聚、网络设备及相关辅助设施。
2. 机房位置： 机房位置宜靠近楼宇中心区域，以控制水平布线长度（双绞线链路长度不应超过90米），减少水平线缆用量，降低传输损耗，确保系统性能。
3. 机房面积： 网络设备机房净使用面积应不小于15平方米，且短边长度不小于3米。
4. 供电系统： 机房应配置独立供电系统，由建筑物一级负荷供电；条件具备时，宜采用双路市电供电，以提高供电可靠性。
5. 空调与通风： 须安装制冷量不小于3匹、具备来电自启动功能的空调设备，并保证机房具备必要的通风散热条件。
6. 机房出入口与地面处理： 机房入口应采用宽度不小于1200mm的双开门，门内侧设置高度不低于300mm的防鼠挡板；地面应铺设环保型防静电地坪漆或防静电地胶。
7. 消防与设备布局： 机房内应按消防规范配置相应消防设施，并合理规划网络机柜、配线架、理线架等设备的布局。
8. 机柜支撑： 网络机柜底部应安装高度为250mm～300mm的支撑钢架。
9. 智能化与安防设施： 条件允许时，机房宜独立设置门禁系统、无死角视频监控摄像机，并部署温湿度监测、烟感探测、漏水检测、配电监测等动力环境监控设备，统一接入智能管理平台。
10. 排他性使用： 网络机房为校园网专用，除部署校园网络设备及相关系统外，不得做其他用途。


第三章 网络机柜技术标准
1. 机柜规格： 优先选用市场主流专业品牌，机柜尺寸不低于600mm×800mm×2000mm（宽×深×高），为标准42U网络机柜。
2. 承重与通风： 机柜静载能力不得低于350kg。前后柜门配备通风孔板；有线和无线网络设备分柜布置。
3. 电源分配单元（PDU）： 每台机柜须至少配置4个符合国标要求的10孔10A PDU。条件允许时，宜采用具备远程监测与管理功能的智能PDU。
4. PDU供电： PDU采用截面积不小于4mm²的铜芯导线，以专用方式接至机房内配电箱的独立空气开关回路。
5. 接地： 机柜须可靠连接至建筑物的等电位接地网。
6. 线缆成端： 机柜内铜缆通过配线架与信息点成端，光缆通过光纤配线架（ODF）与信息点成端。


第四章 机房配电技术标准
1. 配电箱设置： 设置独立的壁挂式配电箱，其上级电源接自建筑物一级供电的专用空气开关，并单独配置电度计量装置。
2. 断路器选型： 配电箱内所有分路开关选用具备防浪涌、漏电保护及短路保护功能的断路器。
3. 主回路配置： 主回路额定电流应按网络设备与空调总功率之和计算，并预留不低于40%的余量，且不小于63A；主回路供电线缆的铜芯截面积不小于10mm²。
4. 分回路配置：每个网络机柜对应设置一个独立分回路，额定电流为20A，线缆铜芯截面积不小于4mm²；空调设备设置独立分回路，额定电流为32A，线缆铜芯截面积不应小于4mm²。




第五章 楼宇网络系统布线技术标准
1. 信息点全覆盖：楼宇内所有房间均须同时配置有线和无线信息点，不得留有无信息点的区域。
（1）办公室：每10平方米配置2～4个有线信息点。
（2）演讲厅、会议室等：根据实际需求在室内墙面布设相应数量的有线信息点。
（3）宿舍：按设计居住人数配置有线信息点。
（4）无线信息点：依据每间房间的面积和预期并发用户数确定具体数量，在建设方案中明确。
2. 产品品牌要求： 网络系统的设计、施工应优先选用市场主流专业品牌产品，以确保系统质量和长期可维护性。
3. 线缆等级与性能： 
(1) 有线网络：采用不低于六类（Cat 6）的双绞线。
(2) 无线网络：采用不低于超六类（Cat 6A）的双绞线。
(3) 电缆：应满足阻燃、低烟、无卤素或PVC阻燃型及Plenum级（增压级）等相应防火等级要求。
4. 模块质量要求： 墙面信息模块及配线架模块采用经国家质量监测部门检验合格的产品。
5. 样品送检制度： 施工前，须将拟采用的线缆、模块等主要材料样品送学校网络信息中心进行检测。检测合格后，须按送检样品的品牌、型号、规格及批次进行采购和施工。
6. 水平布线施工：建筑内水平布线子系统严格按网络设计方案进行敷设，不得擅自变更路由或线缆类型。
7. 机柜内布线工艺：网络机柜内线缆应排列整齐、走向清晰、横平竖直，并做好绑扎与标识，便于后续维护。
8. 标签管理： 所有成端点均应配置标签。标签应具备唯一性，内容至少包含：本端标识、对端标识、所在楼层、房间号、点位编号等信息。


第六章 光缆技术标准
1. 光缆选型：室内信息点至网络机房之间，应采用室内软铠光缆。楼栋网络机房与校区汇聚网络机房之间的所有光缆，应采用单模铠装光缆。
2. 光电混合缆标准：光电混合缆应符合以下行业标准：YD/T 1258.8-2024《室内光缆 第8部分：光电混合缆》、YD/T 1997.4-2022《通信用引入光缆 第4部分：光电混合缆》。
3. 产品品牌与质量检测： 优先选用市场主流专业品牌，确保产品质量稳定可靠。施工前，须将光缆样品送网络中心进行检测，检测合格后方可采购并施工，且实际供货应与送检样品的品牌、型号、规格及批次保持一致。


第七章 桥架建设标准
1. 防腐与防火涂层： 电镀锌层厚度不应小于12μm；热浸镀锌层厚度不应小于65μm；防火涂层厚度不应小于60μm；VCI双金属涂层厚度不应小于8μm。
2. 桥架板材厚度： 侧板厚度不应小于1.2mm；横档厚度不应小于1.2mm；盖板厚度不应小于1.0mm。
3. 专用性与空间预留：所有网络桥架仅供网络线缆敷设，不得布放其他系统的线缆；桥架内部应预留不少于50%的备用空间。
4. 与其他桥架的距离： 网络桥架与其他桥架水平间距不应小于30cm，垂直交叉间距不应小于20cm。
5. 运维标识：桥架醒目位置应喷涂“校园网 运维热线027-87297533”字样。


第八章 室外管网技术标准
1. 管道配置与连通： 室外楼栋接入网络专用管道采用外径110mm的PE管，数量不少于4根，并与现有校园信息管网可靠连通。
2. 孔井设置：直线段管道间距超过40米时，应增设孔井。井口净尺寸不应小于800mm×900mm；井深不应小于700mm；PE管底部距井底净距不应小于200mm。井盖应清晰标识“理工大信息管网”字样。
3. 管道连接工艺： PE管之间的连接应采用热熔连接、电熔连接等专业方式，确保接头密封牢固。
4. 施工标准： 室外管网施工应严格按照国家有关信息管网建设标准执行，包括但不限于埋深、坡度、回填及标识等要求。


第九章 网络系统方案
[bookmark: _Toc25928]（一）电缆（双绞线）结构化布线
本方案采用传统以太网双绞线布线方式，终端设备通过网线直接连接至接入交换机，适用于各类建筑场景，尤其适合布线点位密集、运维管理要求较高的场所。
基本要求：
所有接入交换机应预留不少于20%的端口作为备用，以满足后续扩容及故障替换需求。
布线系统设计、施工及验收应符合本标准第三章至第八章及相关国家/行业标准的规定。
（二）光网络施工（交换机入室）
本方案采用“汇聚交换机＋房间交换机”架构，光纤入室，在房间内配置弱电箱。所有汇聚交换机应预留不少于10%的端口作为备用。本方案适用于办公区（含行政办公室）、教室区（含教室、实验室）以及公共楼宇（如图书馆、食堂等）等场景。
（1） 弱电箱标准
1. 交换机选型: 根据房间面积及实际使用需求，分别选用8口或16口、支持PoE功能、静音无风扇设计的交换机。
2. 安装要求： 采用墙壁壁挂方式安装。箱体顶部与吊顶间距宜为200mm，箱体底部距地面不应小于2m，且不得影响室内人员正常活动。
3. 推荐箱体尺寸:
适配8口交换机：高350mm×宽450mm×深130mm
适配16口交换机：高500mm×宽600mm×深160mm
4. 接入容量： 每个弱电箱可接入的有线／无线信息点数量不应超过对应交换机的端口数（8口或16口）。若房间内设备数量较大，须自行内部组网后再统一接入弱电箱。
（2） 室内信息点布线标准
1. 布线方式： 室内有线及无线信息点均通过双绞线穿墙敷设至弱电箱内成端。
有线信息点：模块须完整安装到位。
无线信息点：线缆应预留足够长度，以便后续连接无线接入点（AP）。
2. 线缆质量：线缆质量要求应符合本标准第三章至第八章及相关国家/行业标准的规定。
（3） 供电标准
入室交换机采用本地取电方式，具体要求如下：
1. 配电层级： 在强电间内设置主配电箱，各楼层视实际需求设置分配电箱（层配电箱）。
2. 回路配置：交换机电源应通过二级或三级供配电方式，由楼层分配电箱接至弱电箱附近专用插座或端子，并形成独立的空气开关回路。
（三）光网络施工（ONU入室）
本方案采用“OLT＋带PoE功能的ONU”架构，ONU设备及弱电箱部署于室外走廊侧，实现光纤到弱电箱、双绞线入室。本方案适用于办公区（含行政办公室）、教室区（含教室、实验室）以及公共楼宇（如图书馆、食堂等）等场景。
（1） 弱电箱标准
1. 穿墙预留： 在走廊侧弱电箱安装位置对应墙体开孔穿墙，确保与室内相连的双绞线可顺畅进入弱电箱。
2. 箱体数量: 根据房间面积及实际使用需求，每房间配置1～2台弱电箱。
3. 安装方式: 可采用墙壁壁挂（明装）或半暗埋方式：
明装壁挂：箱体顶部与吊顶间距宜为200mm，箱体底部距地面不应小于2m，且不得影响走廊人员正常通行。
半暗埋：在门侧墙壁预留专用嵌入式空间，用于安放弱电箱。
4. 推荐箱体尺寸:
单开门嵌入式ONU配线箱（安装1台ONU设备）:箱体尺寸：高370mm×宽450mm×深120mm；门框尺寸：高405mm×宽485mm。
双开门嵌入式ONU配线箱（安装2台ONU设备）：箱体尺寸：高480mm×宽650mm×深120mm；门框尺寸：高515mm×宽685mm。
5. 接入容量：每个弱电箱可接入的有线／无线信息点数量不应超过对应ONU的端口数（按8口PoE ONU计）。若房间内设备数量较大，应自行内部组网后再统一接入弱电箱。
（2） 供电标准
ONU设备采用本地取电方式，具体要求如下：
1. 配电层级： 在强电间或机房内设置主配电箱，各楼层视实际需求设置分配电箱（层配电箱）。
2. 回路配置：ONU电源应通过二级或三级供配电方式，由楼层分配电箱接至弱电箱附近专用电源插座或接线端子，并形成独立的空气开关回路。
（四）光网络施工（光AP入室）
本方案采用“汇聚交换机＋房间光AP”架构，光纤直接入室。所有汇聚交换机应预留不少于10%的端口作为备用。本方案适用于宿舍区以及公共楼宇（如图书馆、食堂等）等场景。
（1）室内信息点布线标准
1. 有线信息点配置: 每房间室内应配置4个有线信息点，通过双绞线连接至光AP的下行有线端口。
2. 线缆质量: 线缆质量要求应符合本标准第三章至第八章及相关国家/行业标准的规定。
（2）光AP布线及供电标准
室内光AP可采用以下两种方式之一：
1. 光电混合缆方式：室内光AP至网络机房采用光电混合缆敷设，线缆应符合相关光缆标准；光纤部署中涉及的分光单元、分光比等具体实施方案，由供应商根据现场条件提供详细设计。
2. 本地取电方式： 在强电间或机房内设置主配电箱，各楼层视实际需求设置分配电箱（层配电箱）；光AP电源应通过二级或三级供配电方式，由楼层分配电箱接至光AP附近专用电源插座或接线端子，并形成独立的空气开关回路；室内光AP至网络机房采用室内软铠光缆敷设。

